## Mangos
Los Mangos | [5 empty] | ToP
No. | Altitude | Pipe length | slope | Invert | Top of Pipe | Depth | Ecavation
| m | m | % | m | m | m | m3
6 | 42.463 |  |  | 41.153 | 41.263 | 1.2 |  | diam.10cm | Width
5 | 42.278 | 91 | 0.2033 | 40.968 | 41.078 | 1.2 | 35.763 |  | 0.3 | diam.10cm
4 | 41.518 | 92 | 0.82609 | 40.208 | 40.318 | 1.2 | 36.156
7 | 40.878 | 57 | 1.1228 | 39.568 | 39.678 | 1.2 | 22.401
10 | 40.661 | 52 | 0.41731 | 39.351 | 39.461 | 1.2 | 20.436
15 | 40.687 | 58 | 0.38621 | 39.127 | 39.237 | 1.45 | 24.969
17 | 40.563 | 50 | 0.348 | 38.953 | 39.063 | 1.5 | 23.775
24 | 40.453 | 54 | 0.2037 | 38.843 | 39.003 | 1.45 | 26.487 | diam.15cm | Width
36 | 40.208 | 54 | 0.17593 | 38.748 | 38.908 | 1.3 | 24.867 |  | 0.45 | diam.15cm
45 | 40.304 | 52 | 0.2 | 38.644 | 38.804 | 1.5 | 24.336
48 | 40.293 | 56 | 0.19821 | 38.533 | 38.693 | 1.6 | 28.728
47 | 40.283 | 92 | 0.22826 | 38.323 | 38.483 | 1.8 | 51.336
50 | 40.126 | 50 | 0.214 | 38.216 | 38.376 | 1.75 | 29.025
52 | 39.656 | 52 | 0.23077 | 38.096 | 38.256 | 1.4 | 27.066
54 | 39.083 | 55 | 0.67818 | 37.723 | 37.883 | 1.2 | 24.09
56 | 38.93 | 62 | 0.24677 | 37.57 | 37.73 | 1.2 | 25.296
62 | 38.498 | 136 | 0.31765 | 37.138 | 37.298 | 1.2 | 55.488
67 | 38.218 | 99 | 0.28283 | 36.858 | 37.018 | 1.2 | 40.392
70 | 37.178 | 95 | 1.0947 | 35.818 | 35.978 | 1.2 | 38.76
71 | 37.656 | 110 | 0.29273 | 35.496 | 35.656 | 2 | 58.08
14 | 41.55 |  |  | 40.24 | 40.35 | 1.2
13 | 41.694 | 91 | 0.22637 | 40.034 | 40.144 | 1.55 | 40.5405 | diam.10cm | Width
12 | 41.894 | 28 | 0.35714 | 39.934 | 40.044 | 1.85 | 15.204 |  | 0.3 | diam.10cm
10 | 40.661 | 92 | 0.6337 | 39.351 | 39.461 | 1.2 | 45.126
20 | 41.398 |  |  | 40.088 | 40.198 | 1.2
19 | 41.368 | 60 | 0.21667 | 39.958 | 40.068 | 1.3 | 13.68 | diam.10cm | Width
18 | 41.268 | 31 | 0.32258 | 39.858 | 39.968 | 1.3 | 13.113 |  | 0.3 | diam.10cm
17 | 40.563 | 92 | 0.9837 | 38.953 | 39.063 | 1.5 | 41.676
34 | 40.933 |  |  | 39.623 | 39.733 | 1.2 | 0 | diam.10cm | Width
35 | 40.32 | 91 | 0.67363 | 39.01 | 39.12 | 1.2 | 35.763 |  | 0.3 | diam.10cm
36 | 40.208 | 92 | 0.23043 | 38.798 | 38.908 | 1.3 | 37.536
71 | 37.656 |  |  | 35.496 | 35.716 | 1.94 |  | diam.20cm | Width
82 | 36.021 | 200 | 0.4475 | 34.601 | 34.821 | 1.2 | 214.8 |  | 0.6 | diam.20cm
|  | Pipe Length | Excavation
diam.10cm |  | 977 | 406.1385
diam.15cm |  | 967 | 453.951
diam.20cm |  | 200 | 214.8
|  |  | 1074.8895 | m^3 total

## Fuentes
Las Fuentes | [5 empty] | ToP
No. | Altitude | Pipe length | slope | Invert | Top of Pipe | Depth | Ecavation
| m | m | % | m | m | m | m3
21 | 41.217 |  |  | 39.907 | 40.017 | 1.2 |  | diam.10cm | Width
22 | 40.927 | 112 | 0.25893 | 39.617 | 39.727 | 1.2 | 44.016 |  | 0.3
23 | 40.162 | 85 | 0.9 | 38.852 | 38.962 | 1.2 | 33.405
30 | 40.229 | 52 | 0.25577 | 38.719 | 38.829 | 1.4 | 21.996
31 | 39.859 | 52 | 0.32692 | 38.549 | 38.659 | 1.2 | 21.996
37 | 39.653 | 52 | 0.39615 | 38.343 | 38.453 | 1.2 | 20.436
38 | 40.243 | 85 | 0.24706 | 38.133 | 38.243 | 2 | 43.605
40 | 39.6 | 36 | 0.25833 | 38.04 | 38.2 | 1.4 | 30.132 | diam.15cm | Width
41 | 39.091 | 50 | 0.618 | 37.731 | 37.891 | 1.2 | 32.85 |  | 0.45
60 | 39.25 | 140 | 0.17214 | 37.49 | 37.65 | 1.6 | 98.28
66 | 38.186 | 146 | 0.45479 | 36.826 | 36.986 | 1.2 | 102.492
68 | 37.805 | 62 | 1.0984 | 36.145 | 36.305 | 1.5 | 42.129
69 | 37.368 | 42 | 0.32619 | 36.008 | 36.168 | 1.2 | 28.539
70 | 37.178 | 12 | 1.5833 | 35.818 | 35.978 | 1.2 | 7.344
39 | 39.84 |  |  | 38.53 | 38.64 | 1.2
59 | 39.1 | 226 | 0.32743 | 37.79 | 37.9 | 1.2 | 88.818
65 | 37.882 | 146 | 0.83425 | 36.572 | 36.682 | 1.2 | 57.378
64 | 37.846 | 55 | 0.24727 | 36.436 | 36.546 | 1.3 | 22.44
68 | 37.805 | 106 | 0.27453 | 36.145 | 36.305 | 1.5 | 48.018
33 | 40.17 |  |  | 38.86 | 38.97 | 1.2
32 | 40.549 | 72 | 0.20972 | 38.709 | 38.819 | 1.73 | 34.02
31 | 39.852 | 85 | 0.19647 | 38.542 | 38.652 | 1.2 | 40.1625
0.0039554
|  | Pipe Length | Excavation
diam.10cm |  | 1128 | 476.2905
diam.15cm |  | 488 | 341.766
|  |  | 818.0565 | m^3 total

## Ind.Norte
Independencia Norte | [5 empty] | ToP
No. | Altitude | Pipe length | slope | Invert | Top of Pipe | Depth | Ecavation
| m | m | % | m | m | m | m3
94 | 33.884 |  |  | 32.574 | 32.684 | 1.2 |  | diam.10cm | Width
90 | 33.762 | 78 | 0.15641 | 32.452 | 32.562 | 1.2 | 30.654 |  | 0.3
88 | 33.636 | 94 | 0.13404 | 32.326 | 32.436 | 1.2 | 36.942
86 | 33.659 | 84 | 0.15119 | 32.199 | 32.309 | 1.35 | 34.902
87 | 33.469 | 52 | 0.26923 | 32.059 | 32.169 | 1.3 | 22.386
|  | Pipe Length | Excavation
diam.10cm |  | 308 | 124.884
|  |  | 124.884 | m^3 total

## MartinM
Martin. A. Martinez
No. | Altitude | Pipe length | slope | Invert | Top of Pipe | Depth | Ecavation
| m | m | % | m | m | m | m3
93 | 34.263 |  |  | 32.953 | 33.063 | 1.2 |  | diam.10cm | Width
110 | 33.045 | 162 | 0.75185 | 31.735 | 31.845 | 1.2 | 63.666 |  | 0.3
111 | 33.045 | 162 | 0.18519 | 31.435 | 31.545 | 1.5 | 70.956
113 | 32.716 | 56 | 0.23036 | 31.306 | 31.416 | 1.3 | 25.368
116 | 32.29 | 49 | 0.66531 | 30.98 | 31.09 | 1.2 | 19.992
119 | 32.222 | 56 | 0.21071 | 30.862 | 31.022 | 1.2 | 34.272 | diam.15cm | Width
122 | 31.674 | 55 | 1.5418 | 30.014 | 30.174 | 1.5 | 37.3725 |  | 0.45
125 | 31.445 | 48 | 0.26875 | 29.885 | 30.045 | 1.4 | 34.776
128 | 31.285 | 52 | 0.40385 | 29.675 | 29.835 | 1.45 | 37.089
127 | 30.975 | 162 | 0.28395 | 29.215 | 29.375 | 1.6 | 122.8365
106 | 30.101 | 148 | 0.32027 | 28.741 | 28.901 | 1.2 | 103.896
107 | 30.976 | 60 | 0.14167 | 28.656 | 28.876 | 2.1 | 67.32 | diam.20cm | Width
subsur lagoon | 30.4 | 250 | 0.14 | 28.306 | 28.526 | 1.874 | 331.05 |  | 0.6
95 | 34.051 |  |  | 33.941 | 34.051 |  |  | diam.10cm | Width
115 | 32.725 | 158 | 1.5987 | 31.415 | 31.525 | 1.2 | 33.654 |  | 0.3
116 | 32.29 | 162 | 0.26852 | 30.98 | 31.09 | 1.2 | 63.666
117 | 33.912 |  |  | 32.602 | 32.712 | 1.2
116 | 32.29 | 72 | 2.2528 | 30.98 | 31.09 | 1.2 | 28.296
104 | 31.971 |  |  | 30.661 | 30.771 | 1.2
121 | 31.897 | 154 | 0.17792 | 30.387 | 30.497 | 1.4 | 65.142
122 | 31.674 | 162 | 0.23025 | 30.014 | 30.124 | 1.55 | 77.031
123 | 31.805 |  |  | 30.495 | 30.605 | 1.2
122 | 31.674 | 72 | 0.66806 | 30.014 | 30.124 | 1.55 | 32.076
129 | 31.085 |  |  | 29.875 | 29.985 | 1.1
128 | 31.285 | 72 | 0.27778 | 29.675 | 29.785 | 1.5 | 30.456
|  | Pipe Length | Excavation
diam.10cm |  | 1281 | 510.303
diam.15cm |  | 521 | 370.242
diam.20cm |  | 310 | 398.37
|  |  | 1278.915 | m^3 total

## Tierra Y Lib
Tierra y Libertad
No. | Altitude | Pipe length | slope | Invert | Top of Pipe | Depth | Ecavation
| m | m | % | m | m | m | m3
75 | 35.473 |  |  | 34.163 | 34.273 | 1.2 |  | diam.10cm | Width
76 | 34.195 | 114 | 1.0333 | 32.985 | 33.095 | 1.1 | 43.092 |  | 0.3
78 | 34.875 | 52 | 0.23077 | 32.865 | 32.975 | 1.9 | 25.116
79 | 34.545 | 106 | 0.16981 | 32.685 | 32.795 | 1.75 | 61.533
|  | Pipe Length | Excavation
diam.10cm |  | 272 | 129.741
|  |  | 129.741 | m^3 total

## Trunkline
Trunkline from Las Fuentes
No. | Altitude | Pipe length | slope | Invert | Top of Pipe | Depth | Ecavation
| m | m | % | m | m | m | m3
82 | 36.021 |  |  | 34.601 | 34.821 | 1.2 |  | diam.20cm | Width
81 | 34.841 | 52 | 2.2692 | 33.421 | 33.641 | 1.2 | 44.304 |  | 0.6
79 | 34.545 | 52 | 1.4346 | 32.675 | 32.895 | 1.65 | 51.324
77 | 34.04 | 48 | 0.32292 | 32.52 | 32.74 | 1.3 | 48.816
83 | 33.462 | 24 | 1.9917 | 32.042 | 32.262 | 1.2 | 21.168
84 | 33.319 | 22 | 0.65 | 31.899 | 32.119 | 1.2 | 18.744
85 | 32.996 | 52 | 0.62115 | 31.576 | 31.796 | 1.2 | 44.304
98 | 33.611 | 46 | 0.40217 | 31.391 | 31.611 | 2 | 50.232
99 | 31.846 | 74 | 1.3041 | 30.426 | 30.646 | 1.2 | 80.808
97 | 34.846 |  |  | 33.536 | 33.646 | 1.2
98 | 33.611 | 46 | 4.663 | 31.391 | 31.611 | 2 | 47.196
|  | Pipe Length | Excavation
diam.10cm |  | 46 | 47.196
diam.20cm |  | 370 | 359.7
|  |  | 406.896 | m^3 total

## total
Summary 1 |  |  | Mangos | Fuentes | Ind.Norte | Martin M. | Tierra Y L. | Trunkline | TOTAL
Pipe | diam.10cm | (m) | 977 | 1128 | 308 | 1281 | 272 | 46 | 4012
| diam.15cm | (m) | 967 | 488 | 0 | 521 | 0 | 0 | 1976
| diam.20cm | (m) | 200 | 0 | 0 | 310 | 0 | 370 | 880
| PS pipe: diam.10cm | (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excavation | <5.0m | (m3) | 1074.8895 | 818.0565 | 124.884 | 1278.915 | 129.741 | 406.896 | 3833.382
| >5.0m | (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pump pit | (m3) | [6 empty] | 0
Pump1 | flow | (liter/s) | [6 empty] | 0
Cleanout access ports |  | /150-300m | [6 empty] | ?

## pipes
CG - I think this is straight from the Crites and Tchobanoglous book?
|  |  | 4in(10cm) |  |  | 6in(15cm) |  |  | 8in(20cm)
EDUs | Flow |  | Slope | Velocity |  | Slope | Velocity |  | Slope | Velocity
| liter/min | gal/min | % | m/s | ft/s | % | m/s | ft/s | % | m/s | ft/s
50 | 94.75 | 25
70 | 132.65 | 35 | 0.08 | 0.258 | 0.86
100 | 189.5 | 50 | 0.15 | 0.369 | 1.23
150 | 284.25 | 75 | 0.31 | 0.555 | 1.85 | 0.05 | 0.255 | 0.85
200 | 379 | 100 | 0.53 | 0.738 | 2.46 | 0.08 | 0.342 | 1.14
250 | 473.75 | 125 | 0.8 | 0.924 | 3.08 | 0.12 | 0.426 | 1.42
300 | 568.5 | 150 | 1.13 | 1.11 | 3.7 | 0.17 | 0.513 | 1.71 | 0.05 | 0.303 | 1.01
350 | 663.25 | 175 | 1.5 | 1.293 | 4.31 | 0.23 | 0.597 | 1.99 | 0.06 | 0.351 | 1.17
400 | 758 | 200 | 1.92 | 1.479 | 4.93 | 0.29 | 0.681 | 2.27 | 0.08 | 0.402 | 1.34
500 | 947.5 | 250 | 2.9 | 1.848 | 6.16 | 0.44 | 0.852 | 2.84 | 0.12 | 0.504 | 1.68
600 | 1137 | 300 |  |  |  | 0.62 | 1.023 | 3.41 | 0.17 | 0.603 | 2.01
700 | 1326.5 | 350 |  |  |  | 0.82 | 1.194 | 3.98 | 0.23 | 0.705 | 2.35
800 | 1516 | 400 |  |  |  | 1.05 | 1.365 | 4.55 | 0.29 | 0.804 | 2.68
900 | 1705.5 | 450 |  |  |  | 1.31 | 1.536 | 5.12 | 0.36 | 0.906 | 3.02
1000 | 1895 | 500 |  |  |  | 1.59 | 1.707 | 5.69 | 0.44 | 1.005 | 3.35
Equivalent dwelling unit (EDU): EDU is defined a residence with a given number of residents.